## Sheet1
一期工程技改项目气动衬塑球阀详细清单
序号 | 设备号 | 物编 | 名称 | 规格 | 型号 | 数量 | 备注
1 | LV-1604B | 10333604 | 气动衬塑调节球阀 | 法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN40 PN10 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；V；FO；带智能阀门定位器 |  | 1
2 | XV-2004 | 10291629 | 气动衬塑开关球阀 | 法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN25 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO |  | 1
3 | XV-2008 | 10333607 | 气动衬塑开关球阀 | 法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO |  | 1
4 | XV-2013 | 10333606 | 气动衬塑开关球阀 | 法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN50 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FC；ExdIICT4 Gb |  | 1
5 | XV-2022 | 10291629 | 气动衬塑开关球阀 | 法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN25 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO；ExdIICT4 Gb |  | 1
6 | XV-2101A-01~04 | 10291629 | 气动衬塑开关球阀 | 法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN20 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO；ExdIICT4 Gb |  | 4
7 | XV-2101B-01~04 | 10291629 | 气动衬塑开关球阀 | 法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN20 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO；ExdIICT4 Gb |  | 4
8 | XV-2102A-01~04 | 10291629 | 气动衬塑开关球阀 | 法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN20 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO；ExdIICT4 Gb |  | 4
9 | XV-2102B-01~04 | 10291629 | 气动衬塑开关球阀 | 法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN20 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO；ExdIICT4 Gb |  | 4
10 | XV-2027 | 10333607 | 气动衬塑开关球阀 | 法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO |  | 1
11 | XV-2002 | 10333608 | 气动衬塑开关球阀 | 法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FC |  | 1
12 | XZV-2015 | 10291629 | 气动衬塑开关球阀 | 法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN25 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO；SIL2；带浪涌防护器 |  | 1
13 | 300XV-0410 | 10231478 | 气动衬塑开关球阀 | 法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN25 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FC |  | 1
14 | 300XV-0505A | 10218463 | 气动衬塑开关球阀 | HG/T20592(B) DN150 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关 |  | 1
15 | 300XV-0505B | 10218463 | 气动衬塑开关球阀 | HG/T20592(B) DN150 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关 |  | 1
16 | 300XV-0506A | 10333488 | 气动衬塑开关球阀 | HG/T20592(B) DN100 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关 |  | 1
17 | 300XV-0506B | 10333488 | 气动衬塑开关球阀 | HG/T20592(B) DN100 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关 |  | 1
18 | 300XV-0509A | 10218463 | 气动衬塑开关球阀 | HG/T20592(B) DN150 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关 |  | 1
19 | 300XV-0509B | 10218463 | 气动衬塑开关球阀 | HG/T20592(B) DN150 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关 |  | 1
20 | 300XV-0510A | 10333488 | 气动衬塑开关球阀 | HG/T20592(B) DN100 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关 |  | 1
21 | 300XV-0510B | 10333488 | 气动衬塑开关球阀 | HG/T20592(B) DN100 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关 |  | 1
22 | 300XV-0511A | 10335274 | 气动衬塑开关球阀 | HG/T20592(B) DN125 PN16 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关 |  | 1
23 | 300XV-0511B | 10335274 | 气动衬塑开关球阀 | HG/T20592(B) DN125 PN16 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关 |  | 1
24 | 300XV-0512 | 10335274 | 气动衬塑开关球阀 | HG/T20592(B) DN125 PN16 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关 |  | 1
25 | 300XV-0513 | 10335276 | 气动衬塑开关球阀 | HG/T20592(B) DN125 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关 |  | 1
26 | 300XV-0514 | 10335276 | 气动衬塑开关球阀 | HG/T20592(B) DN125 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关 |  | 1
38